## Sheet1
工作内容分类 | 安全措施
1、 配电系统纯线路（含串接电缆）立、撤杆（含放、撤线）停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作； 3) 立、撤杆工作设专人指挥，检查起重工具及设备是否完好，在施工过程中除指定人员外，其他人员必须远离杆塔高度1.2倍距离以外，受力钢丝绳四周、转向滑轮内角侧、吊臂和起吊物的下面严禁有人工作和逗留；并按要求与邻近带电设备保持足够的安全距离； 4) 放、紧、撤线工作设专人指挥，检查确认放、紧、撤线工具及设备完好，紧线前应检查拉线和杆根，检查导线有无障碍物挂住，交叉的各种线路（0.4KV线路停电挂接地），做好临时防护措施；禁止采用突然剪断导线的做法松线； 5) 搭接导线，工作人员应注意认清相位，认真核对纪录，防止错接相位； 6) 杆上工作人员上杆前应检查杆根有无损伤，防止摔落物件，上下材料应用绳索传递，不得乱扔，交通道口设专人看守，并注意外来人员及车辆的安全，工作区域内应加设安全围网和路障； 7) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
2、 配电系统纯线路（含串接电缆）放、撤线（含更换）停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作； 3) 按要求与邻近带电设备保持足够的安全距离； 4) 放、紧、撤线工作设专人指挥，检查确认放、紧、撤线工具及设备完好，紧线前应检查拉线和杆根，检查导线有无障碍物挂住，交叉的各种线路（0.4KV线路停电挂接地），做好临时防护措施；禁止采用突然剪断导线的做法松线； 5) 搭接导线，工作人员应注意认清相位，认真核对纪录，防止错接相位； 6) 杆上工作人员上杆前应检查杆根有无损伤，防止摔落物件，上下材料应用绳索传递，不得乱扔，交通道口设专人看守，并注意外来人员及车辆的安全，工作区域内应加设安全围网和路障； 7) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
3、 配电系统纯线路（含串接电缆）消缺、维修停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作； 3) 杆上工作人员上杆前应检查杆根有无损伤，防止摔落物件，上下材料应用绳索传递，不得乱扔，交通道口设专人看守，并注意外来人员及车辆的安全，工作区域内应加设安全围网和路障； 4) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
4、 配电系统纯线路（含串接电缆）杆上金具（含开关）安装、更换停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作； 3) 吊臂和起吊物的下面严禁有人工作和逗留；并按要求与邻近带电设备保持足够的安全距离； 4）当风力达到5级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。遇有6级以上的大风时，禁止露天进行起重工作。雷雨时，应停止野外起重作业。遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时，不得进行起重作业。起重时在道路上施工应装设遮栏（围栏），并悬挂警告标示牌。 5) 杆上工作人员上杆前应检查杆根有无损伤，防止摔落物件，上下材料应用绳索传递，不得乱扔，交通道口设专人看守，并注意外来人员及车辆的安全，工作区域内应加设安全围网和路障； 6) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
5、 配电系统纯线路砍剪树木消缺停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作 3）、修剪树木时，设专人监护；工作人员、树木、绳索、梯子等与10kV带电线路保持1.0米以上安全距离。必要时应使用绝缘工具使树枝远离带电导线至安全距离。 4）、修剪树木时，应防止马蜂等伤人，上树时，应攀抓结实的树枝或使用梯子，并使用安全带。安全带应系在牢固并可靠的地方。工作人员使用绳索应站在带电线路的下风侧并将其拉向与导线相反的方向。 5）、待修剪树木下面和倒树范围内不准有人逗留，必要时设置临时围栏。并采取措施（使用绳索）防止树木倒向带电导线。 6）、风力超过5级时，禁止砍剪高出或接近导线的树木。 7) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
6、 配电系统纯线路（含串接电缆）接入、拆除、更换迁移停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作； 3) 立、撤杆工作设专人指挥，检查起重工具及设备是否完好，在施工过程中除指定人员外，其他人员必须远离杆塔高度1.2倍距离以外，受力钢丝绳四周、转向滑轮内角侧、吊臂和起吊物的下面严禁有人工作和逗留；并按要求与邻近带电设备保持足够的安全距离； 4) 放、紧、撤线工作设专人指挥，检查确认放、紧、撤线工具及设备完好，紧线前应检查拉线和杆根，检查导线有无障碍物挂住，交叉的各种线路（0.4KV线路停电挂接地），做好临时防护措施；禁止采用突然剪断导线的做法松线； 5) 搭接导线，工作人员应注意认清相位，认真核对纪录，防止错接相位； 6) 杆上工作人员上杆前应检查杆根有无损伤，防止摔落物件，上下材料应用绳索传递，不得乱扔，交通道口设专人看守，并注意外来人员及车辆的安全，工作区域内应加设安全围网和路障； 7) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
7、 配电系统开闭所、土建变、箱式变电站、环网柜（电缆中间头、终端头制作，接入、拆除、更换迁移）停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作； 3）禁止带电插拔普通型电缆终端接头。可带电插拔的肘型电缆终端接头，不得带负荷操作。带电插拔肘型电缆终端接头时应使用绝缘操作棒并戴绝缘手套、护目镜。 开启高压电缆分支箱（室）门应两人进行，接触电缆设备前应验明确无电压并接地。高压电缆分支箱（室）内工作时，应将所有可能来电的电源全部断开。 4）不得在带带电设备附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油、点火。并且使用携带型火炉或喷灯作业时与带电设备应应保持安全距离（电压在10kV及以下者，应大于1.5m；电压在10kV以上者，应大于3m）。 5）在电缆沟盖板上或旁边动火工作时应采取防火措施。 6)制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂过程中，应采取防毒、防火措施。 7）电缆施工作业完成后应封堵穿越过的孔洞。 8) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。 | （1）箱式变电站停电工作前，应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的断路器（开关）、负荷开关、隔离开关（刀闸）和熔断器，验电、接地后，方可进行箱式变电站的高压设备工作。 （2）变压器高压侧短路接地、低压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施后，方可进入变压器室工作。 （1）配电站、开闭所的环网柜应在没有负荷的状态下更换熔断器。 （2）环网柜应在停电、验电、合上接地刀闸后，方可打开柜门。 （3）环网柜部分停电工作，若进线柜线路侧有电，进线柜应设遮栏，悬挂“止步，高压危险！”标示牌；在进线柜负荷开关的操作把手插入口加锁，并悬挂“禁止合闸，有人工作！”标示牌；在进线柜接地刀闸的操作把手插入口加锁。 （4）配电变压器柜的柜门应有防误入带电间隔的措施，新设备应安装防误入带电间隔闭锁装置。
8、配电系统开闭所、土建变、箱式变电站整组实验停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作3）高压试验不得少于两人，试验负责人应由有经验的人员担任。试验前，试验负责人应向全体试验人员交待工作中的安全注意事项，邻近间隔、线路设备的带电部位。 4）接接触设备的电气测量，应有人监护。测量时，人体与高压带电部位应保持安全距离。夜间测量，应有足够的照明。 5）实验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固 6）试验现场应装设遮栏（围栏），遮栏（围栏）与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”标示牌。被试设备不在同一地点时，另一端还应设遮栏（围栏）并悬挂“止步，高压危险！”标示牌。 7）试验应使用规范的短路线，加电压前应检查试验接线，确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后，通知所有人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱，试验人员应随时警戒异常现象发生，操作人应站在绝缘垫上。 8）变更接线或试验结束，应断开试验电源，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 9）试验结束后，试验人员应拆除自装的接地线和短路线，检查被试设备，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，清理现场。
9、配电系统开闭所、土建变、箱式变电站（装设计量、负控装置）停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作 3）工作时，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施 4）经电流互感器接入的电能表应将电流互感器二次侧短路后进行。 5) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
10、 配电系统配变台架变压器新建、更换停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作； 3)柱上变压器台架工作前，应检查确认台架与杆塔联结牢固、接地体完好。 4)上变压器台架工作，应先断开低压侧的空气开关、刀开关，再断开变压器台架的高压线路的隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，高低压侧验电、接地后，方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线，应采用绝缘遮蔽措施。 5）上变压器台架工作，人体与高压线路和跌落式熔断器上部带电部分应保持安全距离。不宜在跌落式熔断器下部新装、调换引线，若必须进行，应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离，并设专人监护。 6）搭接导线，工作人员应注意认清相位，认真核对纪录，防止错接相位； 7) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
11、 配电系统配变台架变压器低压侧出线电缆、低压柜更换停电工作(配电一票) | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作； 3)在低压用电设备上停电工作前，应断开电源、取下熔丝，加锁或悬挂标示牌，确保不误合。 4)搭接导线，工作人员应注意认清相位，认真核对纪录，防止错接相位； 5) 工作结束，应检查工作地段线路、配变、台架无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。
12、 配电系统纯低压线路（含串接电缆）立、撤杆（含放、撤线）停电工作（低压一票） | 同配电一票
13、 配电系统纯低压线路（含串接电缆）消缺、维修停电工作（低压一票） | 同配电一票
14、 配电系统纯低压线路砍剪树木等消缺停电工作（低压一票） | 同配电一票
15、 配电系统纯低压线路（含串接电缆）接入、拆除停电工作（低压一票） | 同配电一票
16、 变电站（电缆接入、更换、迁移）停电工作（变电一票） | 1) 开好工前会，向工作人员交待技安措，交任务，交质量，认真按标准化作业要求工作实施，分工明确； 2) 工作负责人必须接到停电工作许可命令后，经双方核实确认后方可在停电线路上验电挂接地，然后开始工作； 3）做完接地措施后应按规定悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)，工作人员在围栏内工作。 4）工作结束，应检查工作地点无任何遗留材料、工具，相位须正确，确保无送电影响，工作班人员全部撤离，现场接地线均拆除，方可汇报送电。